# -1-

# Технический паспорт изделия № 14052001

# Труба гофрированная  из нержавеющей стали SUS304(08X18M10) производства компании «HYDROSTA CO., LTD» (Ю. Корея)

# Изготовитель: Hydrosta Co. Ltd

# Адрес: № 1813, Ace Hightech 21, 1470, U-dong, Haeundae-gu, Busan, Korea, Республика Корея.

# Дата оформления паспорта: 20 мая 2014 года

# Номер партии: 113K0902

# Наименование продукта:  Гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали марки SUS304 (08Х18М10) диаметром 12 мм, 15 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм,

# Дата изготовления: 15 мая 2014 года

# Сертификат соответствия: РОСС KR.AB28.H15967 № 0376645 от 12.04.2012 г.

# Количество:

# Гофрированная труба диаметром 12 мм – 20000 м

# Гофрированная труба диаметром 15 мм – 50000 м

# Гофрированная труба диаметром 18 мм – 20000 м

# Гофрированная труба диаметром 20 мм – 30000 м

# Гофрированная труба диаметром 25 мм  - 12000 м

# Гофрированная труба диаметром 32 мм – 8000 м

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Водоснабжение (горячее, холодное).

2. Отопление.

3. Автоматическое пожаротушение.

4. Газоснабжение.

5. Кабель-канал для электропроводки.

6. Теплый пол.

7. Солнечный коллектор.

8. Трубопроводы ГСМ.

9. Обвязка котлов и баков.

10. Системы кондиционирования. 11. Теплообменные системы. Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 -2- Технические характеристики Тип трубы (диаметры) 12мм 15мм 18мм 20мм 25мм 32мм 40мм 50мм Внешний диаметр, мм 16,2 17,9 20 25,2 31,5 37,6 48 63 Внутренний диаметр, мм 11,8 4,5 17,8 21,2 26,5 32 50 Толщина стенки трубы (t), мм 0,3 0,5 0, Толщина T изоляции, мм (для покрытой трубы) 0,5 - - Длина бухты 50 50 50 30 30 20 10 10 Шаг гофры , мм 4,25 4,76 5 5 5,26 5,6 10,5 12,3 Рабочая температура (соединение труба-фитинг), С от 0 до +100 Рабоча температура (труба), С от -50 до +400 Макси альная температура (соединение труба-фитинг), С от -50 до +150 Максимальная температура (труба), С от -50 до +600 Рекомендованное рабочее давление на соединение труба-фитинг, атм 15 15 15 12 10 10 8 8 Макс альное допустимое давление на соединение труба-фитинг, а м 60 Максимальное (разрушающее) давление на трубу, атм 210 Коэффициент линейного расширения для трубы 17 Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости 0,008 Коэффициент тепло роводности , т/м*К 17 Минимальный радиус изгиба трубопр вода (вручную), мм 35 45 54 60 75 95 120 150 Срок службы трубы , лет Не ограничен Срок службы уплотнительных колец в соединительных фитингах в неагрессивных средах, лет Не менее 30 Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95 -3-

# Гидравлический расчет гофрированных трубопроводов из нержавеющей стали заключается в определении потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих в трубе, в стыковых соединениях и соединительных деталях, в местах резких поворотов и изменений диаметра трубопровода.

График потери давления воды в стальной гофрированной трубе

Формула для расчета: рR= I х R
рR - потери давления для гофрированной трубы из нержавеющей стали (Ра)
I - длина гофрированной трубы (м)
R - потери давления в смонтированной гофрированной трубе на один метр (Ра/м).

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

-4-

Указание по монтажу

Трубопровод не должен примыкать вплотную к стене. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 10 мм или определяться конструкцией опоры.

Указания по эксплуатации

Гофрированные трубопроводы «HydroSta» не допускаются к применению:

- при рабочей температуре транспортируемой жидкости и газов свыше 150°С и давлении, превышающем 15 бар.

Условия хранения и транспортировки

Гофрированные трубы из нержавеющей стали не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом  транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95

# -5-

# Хранение

Хранение гофрированных труб должно проводиться в проветриваемых навесах или помещениях.

Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3 м.

Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004г. №122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003г. №15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., примятыми во исполнение указанных законов.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие гофрированных труб «HydroSta» (из нержавеющей стали) требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

# Hydrosta Co.LTD    ________________          Менеджер по качеству

# /                       /

# Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95